## Duomenys (hidden)
Data: | 2025-04-17
Darbų vadovas: | Jonas petraitis
Tech. Prižiūrėtojas | antanas Grigas | AB Vilniaus TEG inžinierius
Adresas: | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva
Investicinis numeris: | E2327272
Objektas: | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Matavimo prietaisas: | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
meteorologinė patikra iki: | 17/05/2025

## Atlikti darbai (hidden)
|  |  |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Eil. Nr. |  | Kiekis | Darbas pavadinimas | Principinė schema | Gabaritų /sankirtų matavimo aktas (1 priedas) | Paslėptų darbų aktas (2 priedas) | Įžemintuvų varžų matavimas ir apžiūra (3 priedas) | OL įžemintuvų atstojamųjų varžų matavimas ir apžiūra (4 priedas) | OL inventorinis aprašas (5 priedas) | Fazė 0 (6 priedas) | KL pasas (7 priedas) | KL bandymas 0,1 Hz įtampa (8 priedas) | Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas (9 priedas) | KL izoliacijos varžų matavimo protokolas (10 priedas) | Įrenginių izoliacijos varžų matavimo protokolas (11 priedas) | Trasų valymo, šakų genėjimo ir atskirų medžių iškirtimo atliktų darbų protokolas (12 priedas) | Pastabos/komentaras
| vnt. | 1 | -
| vnt. | 1 | -
| vnt. | 1 | -
| vnt. | 1 | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
307 |  |  | Akmens dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0
-
-
308 |  |  | Akmens dangos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0
-
-
315 |  |  | Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## tech dokumentai (hidden)
Objekto grupė | Eil. Nr. | Darbas pavadinimas | Principinė schema | Gabaritų /sankirtų matavimo aktas (1 priedas) | Paslėptų darbų aktas (2 priedas) | Įžemintuvų varžų matavimas ir apžiūra (3 priedas) | OL įžemintuvų atstojamųjų varžų matavimas ir apžiūra (4 priedas) | OL inventorinis aprašas (5 priedas) | Fazė 0 (6 priedas) | KL pasas (7 priedas) | KL bandymas 0,1 Hz įtampa (8 priedas) | Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas (9 priedas) | KL izoliacijos varžų matavimo protokolas (10 priedas) | Įrenginių izoliacijos varžų matavimo protokolas (11 priedas) | Trasų valymo, šakų genėjimo ir atskirų medžių iškirtimo atliktų darbų protokolas (12 priedas) | Pastabos/komentaras
0,4 - 10 kV OL | 1 | 0,4 - 10 kV Atramos numeravimo atnaujinimas (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 5 priedo pateikti nereikia jei informacija apie atramą, jos numeraciją arba joje esančius elementus nesikeičia
0,4 - 10 kV OL | 2 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos demontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 3 | 0,4 - 10 kV OL atotampos stulpelio montavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 4 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įrengimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 5 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos įtempimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 6 | 0,4 - 10 kV OL atramos atotampos keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 7 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio demontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 8 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 9 | 0,4 - 10 kV OL atramos ramsčio pastatymas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 10 | 0,4 - 10 kV OL rygelio įrengimas atramoms | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 11 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos ramsčio tvirtinimo keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 12 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 13 | 0,4 kV OL kirtiklių - saugiklių bloko (SKS) keitimas atramoje | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 14 | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas skersai linijos | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 15 | 0,4 - 10 kV OL atramos su ramsčiu tiesinimas išilgai linijos | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 16 | 0,4 kV OL Atvado demontavimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu esamoje elektros linijos schemoje buvo pavaizduotas demontuojamas atvadas, tai reikia pateikti schemą, kitu atveju - nereikia (nes schema nesikeitė)
0,4 kV OL | 17 | 0,4 kV OL izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 18 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/jungiamojo gnybto keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 19 | 0,4 -10 kV OL/OLA laidų ar OKL demontavimas (1 laidas/oro kabelis) (1 km) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 5 priedo pateikti nereikia jei laidų demontavimo ruože (tarpatramiuose) demontuojami visi laidai, kitu atveju reikia pateikti, nes keitėsi likusių laidų kiekis
0,4 - 10 kV OL | 20 | 0,4 - 10 kV OL laidų dvigubo tvirtinimo montavimas keičiant traversas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 21 | 0,4 - 10 kV OL laidų iki 95 mm2 skerspjūvio keitimas (1 laidas) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 kV OL | 22 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 kV OL | 23 | 0,4 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 - 10 kV OL | 24 | 0,4 - 10 kV OL atsišakojimo/dvigubo tvirtinimo laidų jungties keitimas (1 jungtis tarp laidų) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 25 | 0,4 kV įvado/išvadų keitimas į/iš SD/SKS | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 26 | 0,4 kV OL (iki 4 laidų) keitimas į OKL su metalo konstrukcijomis | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 - 10 kV OL | 27 | 0,4 - 10 kV OL nutrūkusių (izoliuotų/neizoliuotų) laidų remontas (1 laidas) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 - 10 kV OL | 28 | 0,4 - 10 kV OL laido tvirtinimo prie izoliatoriaus perrišimas aliuminio viela (1 laidas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 29 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos keitimas (stiebo ilgis 9 - 13 m) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais); 9 priedas pateikiamas jeigu naudojamas esamas įžeminimo įrenginys ant atramos sumontuotiems įrenginiams įžeminti (KAS, KL met. apsauga ir pan.)
0,4 kV OL | 30 | 0,4 kV OL vienstiebės tarpinės atramos keitimas, (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais); 9 priedas pateikiamas jeigu naudojamas esamas įžeminimo įrenginys ant atramos sumontuotiems įrenginiams įžeminti (KAS, KL met. apsauga ir pan.)
0,4 - 10 kV OL | 31 | 0,4 - 10 kV OL traversos/viršūnės demontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 32 | 0,4 kV OL traversos/viršūnės montavimas/keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 33 | 0,4 kV OL Vienfazio - Trifazio atvado laidų reguliavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 34 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas išilgai linijos | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 35 | 0,4 - 10 kV OL vienstiebės atramos tiesinimas skersai linijos | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 36 | 0,4 kV oro kabelio (OKL) su metalo konstrukcijomis montavimas | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 kV OL | 37 | 0,4 kV oro kabelio (OKL) keitimas be metalo konstrukcijų | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
0,4 kV OL | 38 | 0,4 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 39 | 0,4 kV trifazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 40 | 0,4 kV vienfazio atvado (iki 25 m ilgio) keitimas į oro kabelį | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 41 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 42 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 43 | Gandralizdžio demontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 44 | Gandralizdžio įrengimas 0,4 kV OL atramoje | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 45 | Sekcinės dėžės (SD)/Stulpinio kirtiklių-saugiklių bloko (SKS) demontavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 46 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (be traversų keitimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 47 | Stulpinių kirtiklių-saugiklių blokų (SKS) montavimas (keičiant traversas) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 48 | 0,4 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 49 | 10 kV neizoliuotų laidų keitimas izoliuotais keičiant metalo konstrukcijas ir izoliatorius (3 laid.) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
10 kV OL | 50 | 10 kV OL Dvigubo laidų tvirtinimo montavimas atramoje (tvirtinimas 3 laidams) nekeičiant traversų | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 51 | 10 kV OL smaiginio izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 52 | 10 kV OL Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas (1 vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 53 | 10 kV OL įvadų (3 laidai) keitimas izoliuotais laidais (KT, ST, TR) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 54 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas dvigubas | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
10 kV OL | 55 | 10 kV OL laidų įlinkio reguliavimas (1 laidas), kai laidų tvirtinimas viengubas | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
10 kV OL | 56 | 10 kV OL linijinio skyriklio ir pavaros remontas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 57 | 10 kV OL linijinio skyriklio pavaros keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
10 kV OL | 58 | 0,4 - 10 kV OL neizoliuotų laidų montavimas (1 laidas) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais); 6 priedą reikalinga pateikti montuojant laidą 0,4 kV OL
10 kV OL | 59 | 10 kV OL Skyriklio demontavimas nuo atramos | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 60 | 10 kV OL skyriklio keitimas (pagal technologinę kortą) | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
10 kV OL | 61 | 10 kV OL skyriklio montavimas (pagal technologinę kortą) | TAIP | NE | TAIP | TAIP | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
10 kV OL | 62 | 10 kV skyriklio operatyvinių žymenų atnaujinimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP - jeigu keičiasi OLS operatyvinis pavadinimas arba įžeminimo peilių operatyviniai pavadinimai (Ž1, Ž2) sukeičiami vietomis. NE - nesikeičia minėti pavadinimai ir jų vietos.
10 kV OL | 63 | 10 kV OL skyriklio jungčių (šleifų) montavimas/keitimas izoliuotais laidais (3 laidai) | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 64 | 10 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas/keitimas (stiebo ilgis 11 - 13 m) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais); 9 priedas pateikiamas jeigu naudojamas esamas įžeminimo įrenginys ant atramos sumontuotiems įrenginiams įžeminti (KL met. apsauga ir pan.)
10 kV OL | 65 | 10 kV OL Vienstiebės atramos keitimas, (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais); 9 priedas pateikiamas jeigu naudojamas esamas įžeminimo įrenginys ant atramos sumontuotiems įrenginiams įžeminti (KL met. apsauga ir pan.)
10 kV OL | 66 | 10 kV OL Vienstiebės atramos montavimas (stiebo ilgis 11,0 - 13,0 m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 67 | 10 kV OL tempiamosios girliandos keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 68 | 10 kV OL traversos/viršūnės pasvirimo kampo reguliavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 69 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas atramoje (3 vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 70 | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 71 | 0,4 - 10 kV movos demontavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 72 | 0,4 - 10 kV kabelio demontavimas nuo atramos ar statinio | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 73 | Vandens iš tranšėjų ar kabelių kanalų (SP, TP, transformatorinės) šalinimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 74 | Grunto šildymas (žiemos metu) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 75 | Kabelių žymenų atnaujinimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Kai keičiasi linijos prijunginio pavadinimas, schema - TAIP; Kai nesikeičia linijos prijunginio pavadinimas, schema - NE
0,4 - 10 kV KL | 76 | 0,4 - 10 kV kabelio atrinkimas esant keliems kabeliams tranšėjoje | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 77 | 0,4 - 10 kV Kabelio linijos trasos nustatymas/patikslinimas (prijungus generatorių) 500m. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 78 | 0,4 - 10 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV KL | 79 | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis (su atsargos atkasimu) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 80 | 0,4 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas virš 120 mm2 kabelio (su atsargos atkasimu) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 81 | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 82 | 0,4 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 83 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 84 | 0,4 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 85 | 0,4 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 kV KL | 86 | 0,4 kV jungiamosios/perein-os movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis su žemės darbais | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 87 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 88 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 89 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 90 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 91 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 92 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 93 | 0,4 - 10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 94 | 0,4-10 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 95 | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir iki 120 mm2 skersp. kabelio įvėrimas (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 96 | Plastikinio vamzdžio paklojimas ir daugiau kaip 120 mm2 kabelio skersp. įvėrimas (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 97 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 - 10 kV KL | 98 | 0,4 - 10 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 120 mm2 | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | Tiesiant 10 kV KL pateikiamas 8 priedas; tiesiant 0,4 kV KL pateikiamas 6 ir 10 priedai
0,4 kV KL | 99 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 100 | 0,4 - 10 kV kabelių apsaugos prie atramos sumontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 101 | 0,4 - 10 kV Permontuoti ir palyginti kabelių apsaugą prie atramos | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
0,4 kV KL | 102 | 0,4 kV Pritvirtinti esamą kabelio movą | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 103 | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 104 | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 105 | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 106 | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis (su atsargos atkasimu) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 107 | 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 108 | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 109 | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 110 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 111 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 112 | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. trigyslis kabelis (be žemės darbų) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 113 | 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skerp. trigyslis kabelis (su žemės darbais) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 114 | 10 kV kabelių bandymas išlygintąja įtampa | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 115 | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE
10 kV KL | 116 | 10 kV pritvirtinti esamą kabelio movą | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 117 | 0,4 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 118 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklio keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 119 | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 120 | 0,4 kV orinio išvado keitimas stacionariojoje transformatorinėje (4 laidai arba gyslos) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 121 | 0,4 kV orinių išvadų keitimas komplektinėse transformatorinėse nuo saugiklių iki OL (4 laidai) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 122 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 123 | 10 kV atraminio izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 124 | 10 kV galios skyriklių keitimas 10 kV narveliuose (tik pakeitimo darbai) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 125 | 10 kV galios skyriklių remontas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 126 | 10 kV iškroviklių keitimas į viršįtampių ribotuvus (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 127 | 10 kV pereinamojo izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 128 | 10 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR / 10 kV KL | 129 | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 130 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 faz.) kai ribotuvai panaudoti kaip atraminiai izoliatoriai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 131 | 10 kV viršįtampių ribotuvų keitimas ST (3 fazės), kai ribotuvai sumontuoti atskirai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 132 | 6-10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 133 | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 134 | Galios transformatoriaus iki 250 kVA keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP - nehermetiniams arba senesniems (daugiau kaip 2-jų metų (nuo pagaminimo datos)). NE - hermetiniams arba naujesniems (iki 2-jų metų (nuo pagaminimo datos))
TR | 135 | Galios transformatoriaus daugiau kaip 250 kVA keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP - nehermetiniams arba senesniems (daugiau kaip 2-jų metų (nuo pagaminimo datos)). NE - hermetiniams arba naujesniems (iki 2-jų metų (nuo pagaminimo datos))
TR | 136 | Grindų remontas stacionarioje transformatorinėje | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 137 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 138 | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 139 | Komplektinės transformatorinės techninė priežiūra (pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP - Šiaulių tipo. NE - Minsko tipo
TR | 140 | Papildomų užraktų ar pakabinamų spynų įrengimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 141 | Metalinių konstrukcijų suvirinimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 142 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV sekcija) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 143 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV sekcija) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 144 | Modulinių transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 145 | Modulinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 146 | Silikagelio keitimas jėgos ir matavimo transformatoriuose (1 transformatorius) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 147 | Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą, be statybinės dalies) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 148 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (0,4 kV skirstyklos) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 149 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (10 kV skirstyklos) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 150 | Stacionariųjų transformatorinių (vienos sekcijos) techninė priežiūra (galios transformatoriaus) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 151 | Stacionariųjų transformatorinių aplinkos sutvarkymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 152 | Stulpinių transformatorinių techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 153 | Stulpinių transformatorinių aplinkos sutvarkymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 154 | Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 155 | Transformatorinių durų vyrių keitimas (vyris) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 156 | Transformatorinių metalinių durų remontas (tiesinimas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 157 | Transformatorinių vėdinimo grotelių su sieteliu įrengimas/keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 158 | 10 kV trumpojo jungimo indikatorių keitimas arba sumontavimas (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 159 | Vidinės spynos keitimas transformatorinėje | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 160 | Modulinės transformatorinės techninė priežiūra (Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 161 | Automatinių jungiklių ir apskaitų uždengimo KAS (ĮAS) sumontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 162 | Durelių tiesinimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 163 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas (1 vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 164 | Kabelio gyslų antgalio permontavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 165 | Kabelių spintos remontas (1 spinta) | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 166 | Kabelių spintos techninė priežiūra (1 spinta) | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 167 | Kontaktinių sujungimų KS perveržimas (1 spinta) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 168 | Kontaktinių varžtų keitimas (1 kontaktas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 169 | Korozijos pažeistų vietų KS/KAS/ĮAS užsandarinimas (1 spinta) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 170 | Nepritvirtinto automatinio jungiklio pritvirtinimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 171 | Nešvarumų išvalymas (1 spinta) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 172 | Operatyvinio pavadinimo atnaujinimas (lentelė išorėje) | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Kai atramoje yra daugiau nei 1 vartotojas - TAIP (Atvadų žiniaraštyje nurodyti abonentą, kuriam suteiktas numeris). Kai atnaujinamas numeris į tą patį, tai schema - NE
KS,KAS | 173 | Prijungtų linijų perjungimas KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 174 | Saugiklio laikiklį laikančio izoliatoriaus keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 175 | Užrakto (spynelės) keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 176 | KAS (ĮAS) iki 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 177 | Atvado keitimas/montavimas atramoje oro kabeliu iki KAS | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 178 | KAS (ĮAS) virš 2 aps. keitimas atramoje (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 179 | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 180 | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 181 | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 182 | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant pamato (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 183 | KAS (ĮAS)-1 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 184 | KAS (ĮAS)-2 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 185 | KAS (ĮAS)-3/4 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 186 | KAS (ĮAS)-5/6 keitimas ant sienos (be KL tiesimo) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 187 | KS, KAS (ĮAS) spintų demontavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 5 priedas pateikiamas jeigu KAS (ĮAS) demontuojama nuo OL atramos ar namo sienos
KS,KAS | 188 | KS, KAS (ĮAS) durų vyrių remontas arba keitimas (vyris) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 189 | Pasvirusios KS,KAS (ĮAS) tiesinimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 190 | KS, ĮAS (ĮAS) perdažymas (1 spinta) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 191 | KS montavimas be apskaitos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 192 | Papildomų elektrodų įrengimas esamam TR Įžeminimo įrenginiui (1 metras) | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 193 | Įžeminimo įrenginių kontaktų remontas (1 kontaktas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 194 | 0,4 - 10 kV Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
kita | 195 | 0,4 kV saugiklių lizdų keitimas transformatorinėje (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 196 | Įžeminimo įrenginio patikrinimas atkasant | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 197 | Įžeminimo varžos matavimas | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 198 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas viduje (1 žymuo) | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu esama schema nesikeitė, tai jos pateikti nereikia, kitais atvejais - reikia
Kita | 199 | Kirtiklių - saugiklių bloko montavimas, keitimas (MT, KT, TR, ST, KS) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 200 | Kontaktinio sujungimo sutepimas, suveržimas, valymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 201 | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 202 | 0,4 kV daugiau kaip 100 A automatinio jungiklio keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 203 | 0,4 kV iki 100 A automatinio jungiklio arba modulinio kirtiklio keitimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 204 | Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas (1 m2) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 205 | Įžeminimo laidininkų (juostų) klojimas tranšėjose (su žemės darbais) (1 m) | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 206 | Medžių šakų genėjimas (1 medis) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP
Kita | 207 | Medžio pjovimas (medis) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP
Kita | 208 | Trasos valymas (krūmai) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP
Kita | 209 | 0,4 - 10 KV Šynų izoliacijos varžos matavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
Kita | 210 | Demontuoti 0,4 kV įrenginį (aut. Jungiklis, kirtiklis, srovės transformatorius) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 211 | Gedimo vietos paieška (paskelbta ekstremali padėtis), vieno darbuotojo 1 darbo valandos kaina | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 212 | Pereinamųjų varžų matavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 213 | Operatyviniai perjungimai 10 kV žiediniame tinkle | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 214 | Operatyviniai perjungimai 0,4 kV žiediniame tinkle | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 215 | 0,4 kV KL darbo vietos paruošimas žiediniame tinkle su operatyviniais perjungimais (vienos spintos) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 216 | 0,4 - 10 kV OL sudėtingos atramos demontavimas (stiebo ilgis 9,0 - 13,0 m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 217 | Apsaugos nuo paukščių montavimas atramoje (vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 218 | Apsaugos nuo paukščių ant galios transformatoriaus montavimas (3 fazės) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 219 | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 220 | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 221 | Kabelių spintos vidaus užpylimas gruntu (1 spinta) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 222 | Apsauginio barjero transformatorinėse įrengimas (vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 223 | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (su transformatoriumi) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 224 | Transformatorinės (KT, MT, ST) demontavimas (be transformatoriaus) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 225 | Esamų atvadų tvirtinimas prie atramos atitraukimo konstrukcijomis (4 laikikliai) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ne | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV OL | 226 | Įžeminimo laidininko tiesimas atrama (nuo traversos iki įžeminimo įrenginio su prijungimu) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 227 | Aliuminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 228 | Transformatorinės įvado/išvado demontavimas (Iki 4 laidų arba gyslų) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 - 10 kV KL | 229 | Kabelio dažymas ugniai atspariais dažais | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 230 | Galios transformatoriaus izoliatoriaus tarpinių keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR | 231 | Alyvinių jungtuvų papildymas alyva (1 jungtuvas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 232 | Alyvos pavyzdžio iš transformatoriaus paėmimas ir ištyrimas (vnt) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 233 | Kabelio vamzdžio užsandarinimas (vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 234 | Organinio stiklo apsaugai sumontavimas/keitimas (vnt) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 235 | Veidrodėlio įrengimas alyvos lygiui galios transformatoriui nustatyti (vnt.) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 236 | Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandarinimas skardomis TR/MT/KT | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 237 | Srovės transformatoriaus demontavimas (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 238 | Galios transformatoriaus demontavimas (1 vnt) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 239 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas transformatorinėse (3 Fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 240 | Pervadinių izoliatorių tarpiklių keitimas (3 fazės) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 241 | Iki 1 kV srovės transformatoriaus keitimas (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 242 | Įtampos transformatoriaus keitimas (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
TR, KS, KAS | 243 | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 244 | Narvelio demontavimas (1 vnt) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | Ne | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 245 | 0,4 kV OL atstojamosios varžos matavimas | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 246 | ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu. | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 247 | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 248 | ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 249 | ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 250 | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 251 | ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 252 | ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 253 | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 254 | ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 255 | ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 256 | ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 257 | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 258 | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 259 | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 260 | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 261 | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 262 | KS montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 263 | KS montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 264 | KS montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 265 | KS montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 266 | KS montavimas su sr. transf. iki 200 A, band. gnybtynu, autom. 100-160 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
TR, KS, KAS | 267 | KS montavimas su sr. transf. 200-600 A, band. gnybtynu, autom. 200 A, 3 lin. saug-kirt vietomis | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
TR, KS, KAS | 268 | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 160-250 A, 3 lin. saug-kirt vietom | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
TR, KS, KAS | 269 | KS montavimas su sr. transf. 300-600 A, band. gnybtynu, aut. 250-400 A, 3 lin. saug-kirt vietom | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
TR, KS, KAS | 270 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 271 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 272 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 273 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 274 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR, KS, KAS | 275 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 276 | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 277 | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 278 | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A arba modulinio kirtiklio sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 279 | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
KS,KAS | 280 | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
KS,KAS | 281 | Trifazio automatinio jungiklio virš 500 iki 630 A sumontavimas ĮAS, KS | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu automatinis jungiklis su galimybe keisti parametrus, tai turi būti pateikiamas papildomas dokumentas, deklaruojantis nustatytus parametrus
Kita | 280 | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu esamoje elektros linijos schemoje buvo pavaizduotas įžeminimo simbolis, tai schemos, kuri nesikeitė, pateikti nereikia, kitu atveju - reikia.
Kita | 283 | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu esamoje elektros linijos schemoje buvo pavaizduotas įžeminimo simbolis, tai schemos, kuri nesikeitė, pateikti nereikia, kitu atveju - reikia.
0,4 kV KL | 284 | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas tranšėjoje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 285 | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas ant pastato sienos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 286 | Polietileninio vamzdžio iki 110 mm paklojimas (su žemės darbais) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 287 | Polietileninio vamzdžio virš 110 iki 160 mm paklojimas (su žemės darbais) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 288 | Uždaro perėjimo įrengimas įveriant iki 160 mm skersmens plastikinį vamzdį | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 289 | Iki 1 kV įvadinio kabelio iki 35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE
Kita | 290 | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant iki 35 mm2 kabelį | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL | 291 | 0,4 kV OL sudėtingos (inkarinė, atšakinė, kampinė, galinė) atramos montavimas (stiebas 9,0 - 13,0 m) | TAIP | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 292 | Iki 1 kV srovės transformatoriaus montavimas (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 293 | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Pateikti geodezinę nuotrauką
Kita | 294 | Geodezinė nuotrauka nuo 50 iki 300 m esant topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Pateikti geodezinę nuotrauką
Kita | 295 | Geodezinė nuotrauka virš 300 m topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Pateikti geodezinę nuotrauką
Kita | 296 | Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 297 | Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 298 | Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 299 | Asfalto dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 300 | Asfalto dangos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 301 | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 302 | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 303 | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 304 | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 305 | Žvyruoto kelio dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 306 | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 307 | Akmens dangos ardymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 308 | Akmens dangos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 309 | Žalios vejos atstatymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 310 | Schemų uždėjimas/atnaujinimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 311 | 10 kV OL izoliuoto laido montavimas | TAIP | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
10 kV OL | 312 | 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas/keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 313 | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas/keitimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu esamoje elektros linijos schemoje buvo pavaizduotas kibirkštinio iškroviklio simbolis, tai schemos, kuri nesikeitė, pateikti nereikia, kitu atveju - reikia.
TR | 314 | Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TR | 315 | Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TR | 316 | Modulinės transformatorinės montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 317 | Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 318 | Projektavimas virš 35 000,01 iki 50 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 319 | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 320 | Surenkamo vamzdžio (gaubto) iki 160 mm paklojimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 321 | Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas ESO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 322 | Lauko tipo paskirstymo skydelio komplektas ir jo montavimas (lauke arba patalpų viduje) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 - 10 kV KL | 323 | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 324 | Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 325 | Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 326 | Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidalų | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 327 | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 328 | Giluminio įžeminimo įrengimas | NE | NE | TAIP | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
Kita | 329 | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 330 | KS/KAS (nestandartinės) montavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 331 | Bandymų gnybtyno montavimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Jeigu esama schema nesikeitė, tai jos pateikti nereikia, kitais atvejais - reikia
Kita | 332 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV KL | 333 | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X4 mm2 paklojimas tranšėjoje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 334 | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X6 mm2 paklojimas tranšėjoje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 335 | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X10 mm2 paklojimas tranšėjoje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 336 | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X16 mm2 paklojimas tranšėjoje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 kV KL | 337 | Iki 1 kV elektros kabelio Cu5X25 mm2 paklojimas tranšėjoje. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 338 | Srovės nuotėkio relės montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 339 | Abonentinių kabelių kontaktų sujungimas naudojant antgalius iki 25 mm2 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 340 | Topografinė nuotrauka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KS,KAS | 341 | Tranzitinės spintos montavimas su 1-3 linijinių saugiklių–kirtiklių blokų vietų(be apskaitų modulio) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
KS,KAS | 342 | Skaitiklių montavimas/perkėlimas/demontavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 343 | Vienfazių skaitiklių keitimo darbai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS | 344 | Trifazių skaitiklių keitimo darbai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV KL | 345 | 0,4 kV KL (paslėptos instaliacijos montavimas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE
Kita | 346 | Komunikacijų žymėjimo ženklų montavimas/keitimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL | 347 | 10 kV OL tempiamųjų girliandų montavimas atramoje (3 girliandos) keičiant metalo konstrukcijas | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 348 | Bortelių atstatymas (šaligatvio, kelio) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 349 | Alyvinio jungtuvo izoliacijos bandymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Pateikti bandymo protokolą
Kita | 350 | Atvado tvirtinimas naujais dirželiais prie esamų laikiklių (4 dirželiai) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 351 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Pateikti bandymo protokolą
KS,KAS | 352 | VKS montavimas/keitimas | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
TR | 353 | Komplektinės transformatorinės su įrenginiais valymas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TR | 354 | Transformatorinės patalpos su įrenginiais valymas (1 sekcija/T kamera) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 355 | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 356 | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 357 | Patalpos apšvietimo instaliacijos remontas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE
Kita | 358 | Įžeminimo laidininko montavimas/keitimas | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | Jeigu esamoje elektros linijos schemoje buvo pavaizduotas įžeminimo simbolis, tai schemos, kuri nesikeitė, pateikti nereikia, kitu atveju - reikia.
0,4 kV OL | 359 | 0,4 kV OKL nutrūkusio oro kabelio remontas (iki 4 gyslų) | NE | TAIP/NE (Žiūrėti pastabą) | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 1 priedą reikalinga pateikti atliekant darbus tarpatramiuose, kuriuose yra sankirta su kita OL (OKL, OLI, atvadu, ryšių linija), keliu, geležinkeliu, vandens telkiniu ar kitais inžineriniais tinklais (vamzdynais)
Kita | 360 | Vartotojo sistemos projektavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 361 | Servituto išregistravimas įvykdžius projektą | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 362 | Sujungimo dėžutės montavimas | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 363 | 0,4 kV oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 364 | 0,23 kV oro linijoje vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 365 | Elektros energijos kokybės analizatoriaus montavimas | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Kita | 366 | 10 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas (3 fazės) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE
Kita | 367 | 10 kV narvelio su jungtuvu montavimas ir derinimas TP, SP (Retrofitas) | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | TAIP | NE
Kita | 368 | 10 kV narvelio su galios skyrikliu (oro izoliacija) montavimas, derinimas transformatorinėse | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | TAIP | NE
Kita | 369 | Tiesioginio veikimo elektroninių RAA įrenginių montavimas, derinimas, bandymas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
KS,KAS (DEĮ) | 370 | Kabelių spintos techninė priežiūra esant įtampai | TAIP | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 371 | 0,4 kV OL atramos ir OL elementų paruošimas darbams po įtampa (1 atrama) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 372 | 0,4 kV viengrandės OL traversos pasvirimo kampo reguliavimas esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 373 | 0,4 kV viengrandės OL izoliatoriaus keitimas atramoje esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 374 | 0,4 kV OL traversos keitimas viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 375 | 0,4 kV OL laidų perjungimas (naudojant gnybtus) viengrandės linijos tarpinėje atramoje esant įtampai (1 laidas) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 376 | 0,4 kV KL prijungimas prie OL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 377 | 0,4 kV KL prijungimas prie OKL viengrandės linijos tarpinės atramos esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL (DEĮ) | 378 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL (DEĮ) | 379 | 10 kV KL su viršįtampių rib. prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL (DEĮ) | 380 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (neizoliuoti laidai) esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10 kV OL (DEĮ) | 381 | 10 kV KL su skyrikliu prijungimas prie OL tarpinės atramos (izoliuoti laidai) esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 382 | Atvado prijungimas naudojant gnybtus prie 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
0,4 kV OL (DEĮ) | 383 | Atvado atjungimas 0,4 kV OL ar OKL, esant įtampai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS (DEĮ) | 384 | Automatinio jungiklio keitimas apskaitos spintoje, esant įtampai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS (DEĮ) | 385 | Saugiklio laikiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
KS,KAS (DEĮ) | 386 | Saugiklio keitimas 0,4 kV kabelių spintoje, esant įtampai | TAIP | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
TP, SP, TR | 387 | RAA terminalo su nuolatine operatyvine maitinimo įtampa derinimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TP, SP, TR | 388 | TSPĮ konfigūravimas, signalų patikrinimas su SCADA/DMS (iki 10 signalų) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TR | 389 | 10 kV skirstyklos mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) sumontavimas transformatorinėje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TR | 390 | Transformatorinės 10 kV skirstyklos mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) sukonfigūravimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TR | 391 | Transformatorinės 10 kV skirstyklos ir mikroTSPĮ (iki 4 vnt. linijinių narvelių) testavimas su SCADA/DMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 392 | Apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą Paslauga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 - 10 kV OL | 393 | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė iki 25 000,00 Eur be PVM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0,4 - 10 kV OL | 394 | Darbų sąmatos parengimas kai darbų vertė nuo 25 000,01 iki 50 000,00 Eur be PVM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 395 | Projekto korektūra kai prijungimo darbų išlaidos neviršija 35 000,00 EUR be PVM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kita | 396 | Projekto korektūra kai prijungimo darbų išlaidos nuo 35 000,01 iki 50 000,00 Eur be PVM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Sąrašas
Priedai | Rangovo pateikiamų dokumentų sąrašas
1 priedas
2 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
3 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
4 priedas
5 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
6 priedas
7 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
8 priedas
9 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
10 priedas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
11 priedas
12 priedas

## 1pr.Sankirta
1 priedas
0,4-10 KV ELEKTROS ORO LINIJŲ SANKIRTŲ SU KELIAIS, GELEŽINKELIAIS, ELEKTROS LINIJOMIS, VANDENS TELKINIAIS GABARITŲ
MATAVIMO AKTAS
Elektros oro linijos pavadinimas: |  | L-200 is N200
Teritorija (miestas): |  | Vilnius
Matavimo data: |  | 2025-05-20
Matavimo metu oro temperatūra: |  | 5 | 0C
1. Kertančios el. linijos pavadinimas | 2. Sankirta tarp atramų Nr. | 3. Kertančios el. linijos įtampa | 4. Kertančios el. linijos tipas OL/OLI/OKL/ Atvadas | 5. Išmatuotas gabaritas nuo pagrindo iki kertančiosios OL apatinio laido (H iki Kertančiosios OL), m | 6. Kertamas objektas, OL, kelias, geležinkelis | 7. Kertamos el. linijos pavadinimas | 8. Kertamos OL atramų Nr. | 9. Kertamos OL/OKL/ Atvadas | 10. Išmatuotas gabaritas nuo pagrindo iki Kertamos OL apatinio laido (H iki Kertamos OL) | 11. Atstumas tarp kertančios ir kertamos OL laidų, m (Sankirtos H) | 12. *Išmatuotas gabaritas nuo pagrindo iki apšvietimo ar kt. tinklų apatinio laido, m (H iki kitų tinklų) | 13. Pastabos
L-100 iš Raudondvario TP | 100/1-2 | 10 | OL | 9 | Kelias
L-100 iš Raudondvario TP | 100/1-2 | 10 | OL | 9 | OL | L-100 iš R-151 | 100/5-6 | OL | 6 | 2.6 | 5.7
L-100 iš R-151 | 100/5-6 | 0.4 | OL | 6 | Kelias | [5 empty] | 5.6
L-100 iš Raudondvario TP | 100/1-2 | 10 | OL | 10 | OL | L-200 iš Raudondvario TP | 200/5-6 | OL | 8 | 2 | -
* Matuojamas gabaritas nuo pagrindo (kelio, geležinkelio) iki apšvietimo laidų, kitų komunikacijų (apatinio laidų, kabelių) nutiestų ant bendrovės atramų.
Rangovo atstovas | UAB Energostatika, d. vadovas
(organizacijos pavadinimas, pareigos)
|  |  | aoeu EOU | [5 empty] | 2025-04-17
|  |  | (vardas, pavardė) | [5 empty] | (matavimų atlikimo data)

## Sviečka
2 priedas
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | atr.200/4
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 6 | 9 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Gelžbetonio atrama
Strypas padengtas variu d - 0,014 m
Kryžminė jungtis

## 2pr. Ankeris (hidden)
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
2 priedas
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | atr.300/4
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x14,2 | 8 | 12 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB ESO Vilniaus rajono TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Įžeminantis elektrodas d - 14,2 mm
Sujungimo kryžmė

## ST N-264 (2) (hidden)
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Objekto pavadinimas
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | N-108
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 15 | 22.5 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 30 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)

## 2pr.KS (hidden)
2 priedas
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | KS-39757
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | cinkuotas strypas | Apvalus | 1500x 20 | 8 | 12 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0.5 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Įžeminantis elektrodas d - 14,2 mm
Sujungimo kryžmė
KS

## 2pr.KAS ant pamato (hidden)
2 priedas
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | KAS-39318
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | cinkuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 8 | 12 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0.5 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Įžeminantis elektrodas d - 14,2 mm
Sujungimo kryžmė
KAS

## Ankeris su KAS (hidden)
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | atr.500/5
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 9 | 13.5 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Įžeminantis elektrodas d - 14,2 mm
Sujungimo kryžmė
0,4 kV kabelis
KAS
Gelžbetoninė atrama

## 2pr.KAS (hidden)
2 priedas
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | KAS-3222
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | cinkuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 8 | 12 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0.5 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Gelžbetonio atrama
Strypas padengtas variu d - 0,014 m
Sujungimo kryžmė
0,4 kV kabelis
KAS

## Sviečka su apsauga (hidden)
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | atr.200/3
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 8 | 12 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Sujungimo kržmė
Gelžbetonio atrama
Strypas padengtas variu d - 0,014 m
Kabelio apsauga

## 2pr.Su atotampa (hidden)
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO (POTENCIALO IŠLYGINIMO ĮRENGINIO)
PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Įžeminimo įrenginio įrengimo vieta |  |  |  | atr.300/8
(transformatorinė, įvadas, skyriklis, atrama ir pan.)
Įžeminimo įrenginys įrengtas pagal projektą
(pavadinimas, projektuotojas, nuokrypos, suderinimai)
Įžeminimo įrenginio schema
(Nesudėtinga schema gali būti braižoma iame akte, kitais atvejais nurodomas projekto brėžinio numeris)
3m
Įžeminimo įrenginio charakteristika
Įžeminimo įrenginio ruožas ir įrengimo būdas (giluminis, griovyje, panaudoti natūralūs įžemintuvai) | Įžeminimo įrenginio parametrai |  |  |  |  | Įžeminimo įrenginio elementų sujungimo būdas | Pastabos
| Medžiaga | Profilis | Matmenys | Kiekis | Įgilinimas
giluminis | Variuotas strypas | Apvalus | 1500x 14,2 | 5 | 7.5 | Varžtinis
atviras | cinkuota juosta | plokščias | 4x30 | 1 | 0 | Varžtinis
Išvados: | 1. Įžeminimo įrenginį galima užkasti;
2. Atvirai klojami įžeminimo laidininkai atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus.
Rangovo atstovas |  |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)
Atotampa
Įžeminantis elektrodas d - 14,2 mm
Sujungimo kryžmė
Gelžbetoninė atrama

## 3pr.Įžeminimų protokolas
3 priedas
ĮŽEMINTUVŲ VARŽŲ MATAVIMO IR GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ IKI ĮŽEMINAMŲ ELEMENTŲ TIKRINIMO PROTOKOLAS Nr.
Objektas: |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
(pavadinimas)
Įžemintuvų varžos matavimas
Matavimo\apžiūros atlikimo data: |  |  | 2025-04-17
Gruntas ir jo būklė matavimo metu: |  |  |  | drėgnas
Savitoji ekvivalentinė grunto varža ρ |  |  |  | -
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: |  |  |  | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  | 17/05/2025
Matavimo ir patikros rezultatai
Eil. Nr. | Įžemintuvo paskirtis ir matavimo vieta |  |  |  |  | Įžemintuvo varža, Ω |  | Įžemintuvo patikros rezultatai
[6 empty] | išmatuota | norminė
1 | KS-27227 |  |  |  |  | 9.7 | 10 | nepažeista
2 | ST N-027272 |  |  |  |  | 2.4 | 2.5 | nepažeista
Pastaba: | įžemintuvų korozinė elementų būklė oro linijose pasirinktinai tikrinama atkasant gruntą ne mažiau
kaip 2 % įžemintų atramų. Šitaip tikrinti reikia tas atramas, kurios yra urbanizuotose teritorijose, ir tas vietas,
kur yra agresyvus, nupučiamas ar didelės savitosios varžos gruntas, nuošliaužos. Elementas turi būti
pakeistas, kai daugiau kaip 50 % jo skerspjūvio pažeista.
Išvada: | Įžemintuvų varžos atitinka EĮĮT ir EETET reikalavimus, išskyrus įžemintuvus, kurių sąrašo Nr.
-
Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus |  |  |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
|  |  |  | (pareigos) |  |  | (vardas, pavardė)
Matavimus\apžiūrą atliko |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
|  | (pareigos) |  |  |  | (vardas, pavardė)

## 4pr.Atstojmųjų
4 priedas
ĮŽEMINTUVŲ ATSTOJAMŲJŲ VARŽŲ MATAVIMO IR GRANDINĖS NUO ĮŽEMINTUVŲ IKI ĮŽEMINAMŲ
ELEMENTŲ TIKRINIMO IR APŽIŪROS PROTOKOLAS Nr.
Objektas: | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
(pavadinimas)
Įžemintuvų varžos matavimas
Matavimo\apžiūros atlikimo data: |  |  | 2025-04-17
Gruntas ir jo būklė matavimo metu: |  |  |  | drėgnas
Savitoji ekvivalentinė grunto varža ρ
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: |  |  |  |  | Metrel 41041N |  | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  |  | 17/05/2025
Matavimo rezultatai
Eil. Nr. | Matuojamas ruožas |  | Matavimo vieta | Įžeminimo atstojamoji varža, Ω |  |  |  | Išmatuoto ruožo ilgis, m | Gretimų taškų matavimų rezultatų skirtumas, %
|  |  |  | išmatuota |  |  | norminė
1 | 100/7 - 100/13 |  | atr. 100/7 |  |  |  | 10
2 | 100/13 - 100/20 |  | atr. 100/13 |  |  |  | 10
3 | 100/20 - 102/8 |  | atr. 100/20 |  |  |  | 10
4 | 100/20 - 102/8 |  | atr. 102/8 |  |  |  | 10
Pastaba: | Matavimai turi būti atliekami ne arčiau kaip 200 m atstumu tarp matavimo taškų, o tarp matavimo taškų
turi būti bent vienas įžemintas elektros apskaitos skydas arba atrama. Gretimų taškų matavimo rezultatai gali skirstis
ne daugiau kaip 5 %
Išvada: | Įžemintuvų atstojamoji varža atitinka EĮĮT ir EETET reikalavimus.
Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus |  |  |  |  | darbų vadovas |  | darbų vadovas |  | Jonas petraitis
(pareigos) (vardas, pavardė)
Matavimus\apžiūrą atliko |  |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
(pareigos) (vardas, pavardė)

## 5pr.Inventorinis
5 priedas
|  |  | 10 | kV ĮTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJOS (ORO KABELIŲ LINIJOS)
L-100 iš Nemenčinė TP
(pavadinimas)
INVENTORINIS APRAŠAS
Atramos Nr. | Buvęs (senas) atramos Nr. | Atramos tipas pagal paskirtį | Stiebas |  | Laidų (oro kabelių) kiekis ir markė | Tarpatramio ilgis, m | Laido (oro kabelio) įlinkis, m | Izoliatoriai |  | Traversos, viršūnės |  | Laidų tvirtinimo būdas | Atramoje sumontuotų įrenginių tipas | Skaitiklio (esamam abon.) / Techn. sąlygų (naujam abon.) numeris | Atvado laidai, kabeliai |  |  | Pastabos
|  |  | Tipas | Kiekis |  |  |  | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis |  |  |  | Markė | Skaičius ir skerspjūvio plotas, mm2 | Ilgis, m
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
100/230 | - | esamas | esamas | esamas | esamas | esamas | esamas | SDI90.150 SO255.2 | 3 3 | IA 10-2 | 1 | esamas | [5 empty] | pakeisti šleifai.
Rangovo atstovas | [9 empty] | AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovas
darbų vadovas | [9 empty] | antanas Grigas
(pareigos) | [9 empty] | (pareigos)
Jonas petraitis | [9 empty] | AB Vilniaus TEG inžinierius
(vardas, pavardė) | [9 empty] | (vardas, pavardė)

## 6 pr.Fazė - 0
6 priedas
ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ GRANDINĖS FAZĖ-NULIS
PILNOSIOS VARŽOS TIKRINIMO PROTOKOLAS Nr. | [6 empty] | 2025-04-17
Objektas: |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Matavimo atlikimo data: |  | 2025-04-17
Matavimus atliko prietaisu: |  | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
Prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  | 17/05/2025
Matavimų ir skaičiuotės rezultatai:
Eil. Nr. | Saugomo elektros įrenginio pavadinimas, jo galia ir pastatymo vieta | Fazė | Apsaugos priemonė |  |  | Skaičiuota |  | Išmatuota grandinės fazė-nulis varža, Ω, arba tr. j. srovė A | Matavimo vieta, atramos Nr. | Išvada
|  |  | Pavadinimas | Tipas/cha-rakteristi-ka | Saugiklio tirpuko arba automato atkabiklio vardinė srovė, A | Minimali apsaugos poveikio srovė, A | Maksimali leistina grandinės varža Zleist., Ω
1 | Pb-7227 SKB | A-0 | Saugiklis | NH-0 | 63 | 189 | - | 510 | KAS-3555
2 | Pb-7227 SKB | B-0 | Saugiklis | NH-0 | 63 | 189 | - | 513 | KAS-3555
3 | Pb-7227 SKB | C-0 | Saugiklis | NH-0 | 63 | 189 | - | 513 | KAS-3555
Išvados:
Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus: |  |  |  |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
(pareigos) (vardas, pavardė)
Matavimus atliko: |  |  | darbų vadovas |  |  |  | Jonas petraitis
|  |  | (pareigos) |  |  |  | (vardas, pavardė)

## Atvadai (2)
0,4 kV ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS
Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
(pavadinimas)
ATVADAI
Skydo Nr. | Skaitiklio/abonento numeris | Atvado laidai, kabeliai |  |  | Įvadinės spintos tipas | Pastabos
|  | Markė | Skaičius ir skerspjūvio plotas, mm2 | Ilgis, m
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
KS-744747 | Obj.nr. 1AOE518 | AXPK | 5x16 | 16 | SD | vamzdyje d50 16m
Rangovo atstovas |  |  |  | Atsakingas darbuotojas
darbų vadovas |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  | (organizacijos pavadinimas, pareigos)
Jonas petraitis |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  | (vardas, pavardė)
2025-04-17

## 7pr.KL pasas (2)
7 priedas
0.4 | kV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJOS |  |  |  | N-2727 - KS7227 |  |  |  | PASAS
Objektas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Kabelių linijos ilgis, m: | 62
Eksploatavimo pradžia: | 2025-04-17
KL tarp movų | Kabelis, intarpas | [7 empty] | KL klojimo data | KL paklojusi įmonė
| Fazė | Gijų sk. | Ilgis, m. | Markė | Įtampa | Skerspjūvis, mm2 | Gamintojas | Paklojimo vieta
GM1-GM2 | ABC, N | 4 | 62 | AXPK-PE | 1 kV | 240 | Draka | Žemė - vamzdis | 2025-04-17 | UAB Testinam
Kabelio movos
Numeris | Movos prijungimo vieta |  | Movos rūšis |  | Movos tipas |  | Įtampa | Gamintojas | Montavimo data | Montuotojo vardas, pavardė
PM1 | žemė |  | pereinamoji |  | TRAJ-01/4x70-120/3SB |  | 1 kV | Raychem | 2019-09-30 | M. Gunevič
JM1 | Žemė |  | jungiamoji |  | MPJU-LT-4X70-120-C |  | 1 kV | Raychem | 2020-07-17 | M. Gunevič
JM1 | Žemė |  | jungiamoji |  | MPJU-LT-4X150-240-C |  | 1 kV | Raychem | 2021-03-03 | M. Gunevič
GM1 | 74474 |  | galinė |  | EVPU 4×120-240-C |  | 1 kV | Raychem | 2025-04-17 | A.Grigaitis
GM2 | KS-7227 |  | galinė |  | EVPU 4×120-240-C |  | 1 kV | Raychem | 2025-04-17 | A.Grigaitis
GM5 | KS-7227 |  | galinė |  | EVPU 4×50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 2025-04-17 | A.Grigaitis
GM4 | KS-29475 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | ABC, N | M. Gunevič
GM5 | KS-29476 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 0 | M. Gunevič
JM2 | Žemė |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 0 | M. Gunevič
GM4 | KS-24203 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | #REF! | M. Gunevič
GM5 | KAS-24204 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 0 | M. Gunevič
Tranšėja, kabelių statiniai (kas nereikalinga išbraukti)
(nurodyti pradžios ir galo taškus pagal projektą, kabelių statinių pavadinimą)
iškasta, griovio dugne smėlio pagalvė, yra tinkamas užpylimui gruntas, plytos (gaubės) kabelio mechaninei apsaugai ir signalinė plastmasinė juosta, tranšėjos gylis atitinka projektą, sankirtose su keliais bei kitais inžineriniais tinklais ir įvaduose į pastatus pakloti bei išvalyti vamzdžiai, kabelių kanalas (tunelis) tvarkingas, temperatūra tinkama, kabelių konstrukcijos tinkamos, nudažytos, yra uždengimo plokštės (nereikalingą išbraukti)
1.2. Vamzdžių apžiūra prieš uždengiant.
Vamzdžio Nr. | Vamzdžio pririšimo koordinatės |  |  | Vamzdžio ilgis, m | Vamzdžio medžiaga |  | Vamzdžio skersmuo, mm | Vamzdžio paklojimo gylis, m | Vamzdžio paklojimo būdas | Pastaba
1 | N-2727 - KS7227 |  |  | 32 | HDPE |  | 110 | 1 | Atviras
2 | N-2727 - KS7227 |  |  | 23 | HDPE |  | 110 | 1.5 | Uždaras
Tranšėja, kabelių statiniai, vamzdžiai priimami kabeliams kloti.
Kabelių movas montavusios įmonės atstovas: |  |  |  |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
(pareigos) (vardas, pavardė)
Atsakingas ESO darbuotojas: |  |  |  | antanas Grigas |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
|  |  |  | (pareigos) |  |  |  | (vardas, pavardė)

## Grezimo protokolas (hidden)
Gręžimo protokolas nr.2
Adresas: | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Gylis (m) | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3
Trasos ilgis (m) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15
Gręžimo ilgis (m) | 15
Gręžimo protokolas nr.2
Adresas: | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Gylis (m) | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4
Trasos ilgis (m) | 0 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 23
Gręžimo ilgis (m) | 0: 23
Gręžimo protokolas nr.3
Adresas: | 0: Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Gylis (m) | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4
Trasos ilgis (m) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gręžimo ilgis (m) | 0: 10

## 7pr.KL pasas (3) (hidden)
7 priedas
0.4 | kV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJOS |  |  |  | KS39757 - KS27014, KS25299 |  |  |  | PASAS
Objektas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Kabelių linijos ilgis, m: | 24
Eksploatavimo pradžia: | 2025-04-17
KL tarp movų | Kabelis, intarpas | [7 empty] | KL klojimo data | KL paklojusi įmonė
| Fazė | Gijų sk. | Ilgis, m. | Markė | Įtampa | Skerspjūvis, mm2 | Gamintojas | Paklojimo vieta
GM3 - JM1 | ABC, N | 4 | 12 | AXPK-PE | 1 kV | 150 | Draka | Žemė - vamzdis | 2025-04-17 | UAB Energostatika
GM4 - JM2 | ABC, N | 4 | 12 | AXPK-PE | 1 kV | 150 | Draka | Žemė - vamzdis | 2025-04-17 | UAB Energostatika
Kabelio movos
Numeris | Movos prijungimo vieta |  | Movos rūšis |  | Movos tipas |  | Įtampa | Gamintojas | Montavimo data | Montuotojo vardas, pavardė
PM1 | žemė |  | pereinamoji |  | TRAJ-01/4x70-120/3SB |  | 1 kV | Raychem | 2019-09-30 | M. Gunevič
JM1 | Žemė |  | jungiamoji |  | MPJU-LT-4X70-120-C |  | 1 kV | Raychem | 2020-07-17 | M. Gunevič
JM1 | Žemė |  | jungiamoji |  | MPJU-LT-4X150-240-C |  | 1 kV | Raychem | 2021-03-03 | M. Gunevič
GM3 | KS-39757 |  | galinė |  | EVPU 4×50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 2025-04-17 | M. Kasperavičius
GM4 | KS-39757 |  | galinė |  | EVPU 4×50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 2025-04-17 | M. Kasperavičius
JM1 | žemė |  | jungiamoji |  | SJK25C 4x-4x70-150 |  | 1 kV | Ensto | 2025-04-17 | M. Kasperavičius
JM2 | žemė |  | jungiamoji |  | SJK25C 4x-4x70-150 |  | 1 kV | Ensto | 2025-04-17 | M. Kasperavičius
GM4 | KS-29475 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | ABC, N | M. Gunevič
GM5 | KS-29476 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | ABC, N | M. Gunevič
JM2 | Žemė |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 0 | M. Gunevič
GM4 | KS-24203 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | #REF! | M. Gunevič
GM5 | KAS-24204 |  | galinė |  | MPOU-LT-4X50-150-C |  | 1 kV | Raychem | 0 | M. Gunevič
Tranšėja, kabelių statiniai (kas nereikalinga išbraukti)
(nurodyti pradžios ir galo taškus pagal projektą, kabelių statinių pavadinimą)
iškasta, griovio dugne smėlio pagalvė, yra tinkamas užpylimui gruntas, plytos (gaubės) kabelio mechaninei apsaugai ir signalinė plastmasinė juosta, tranšėjos gylis atitinka projektą, sankirtose su keliais bei kitais inžineriniais tinklais ir įvaduose į pastatus pakloti bei išvalyti vamzdžiai, kabelių kanalas (tunelis) tvarkingas, temperatūra tinkama, kabelių konstrukcijos tinkamos, nudažytos, yra uždengimo plokštės (nereikalingą išbraukti)
1.2. Vamzdžių apžiūra prieš uždengiant.
Vamzdžio Nr. | Vamzdžio pririšimo koordinatės |  |  | Vamzdžio ilgis, m | Vamzdžio medžiaga |  | Vamzdžio skersmuo, mm | Vamzdžio paklojimo gylis, m | Vamzdžio paklojimo būdas | Pastaba
3 | KS39757 - KS27014, KS25299 |  |  | 2x10 | HDPE |  | 110 | 1.5 | Uždaras
Tranšėja, kabelių statiniai, vamzdžiai priimami kabeliams kloti.
Kabelių movas montavusios įmonės atstovas: |  |  |  |  | darbų vadovas |  |  | Jonas petraitis
(pareigos) (vardas, pavardė)
Atsakingas ESO darbuotojas: |  |  |  | antanas Grigas |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
|  |  |  | (pareigos) |  |  |  | (vardas, pavardė)

## 9pr.Pereinami
9 priedas
Grandinės nuo įžemintuvų iki įžeminamų elementų tikrinimas
Objekto pavadinimas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Matavimo atlikimo data: |  | 2025-04-17
Matavimo prietaiso pavadinimas ir numeris: |  |  | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  |  | 17/05/2025
Matavimų rezultatai:
Eil. Nr. | Įžeminamų elektros įrenginių pavadinimai, įrengimo vieta |  |  |  | Matavimo taškų skaičius | Grandinės varža (Ω) iki įžemintuvo | Įžeminimo laidininkų prijungimo
[7 empty] | būdas | būklė
1 | KS-27227 |  |  |  | 1 | <0,05 | varžtinis | gera
2 | ST N-027272 |  |  |  | 1 | <0,05 | varžtinis | gera
3
Pastaba: | elektros įrenginių įžeminimo laidininkų charakteristika: metalo juostos, kabelių apvalkalai, metalo
konstrukcijos, izoliuoti ir neizoliuoti laidininkai. Jų skerspjūvis (ne) atitinka EĮĮT reikalavimus. (reikalingą pabraukti)
Išorės apžiūros rezultatai:
Išvada: | grandinės varža nuo įžemintuvų iki įžeminamų elektros įrenginių tenkina EĮĮT reikalavimus, išskyrus
šių grandinių, kurių sąrašo numeriai:
Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus |  |  | darbų vadovas |  | Jonas petraitis
|  |  | (pareigos) |  | (vardas, pavardė)

## 10pr.Kabelių izoliacijos
10 priedas
PROTOKOLAS Nr. |  | 1
| 0.4 | kV KABELIO ELEKTROS GRANDINIŲ IZOLIACIJOS VARŽŲ MATAVIMO PROTOKOLAS
Užsakovas |  | AB ESO
Objektas |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Matuota prietaisais: |  | Metrel Eurotest 27227 gam Nr. 27227
Matavimo prietaiso metrologinė patikra galioja iki: |  |  | 17/05/2025
Matavimų rezultatai
Eil. Nr. | Kabelis (aparatas) | Kabelio (aparato) tipas | Izoliacijos varža MΩ | [5 empty] | Pastabos
|  |  | A-O | B-O | C-O | A-B | B-C | C-A
1 | N-2727 - KS7227 | AXPK-PE 4x240 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2 | N-2727 - KS7227 | AXPK-PE 4x150 +AXPK-PLUS 4x120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
3 | N-2727 - KS7227 | AXPK-PE 4x150 +AXPK-PLUS 4x120 +AXPK 4x120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Pastabos:
Išorinės apžiūros rezultatai:
Bendros išvados: elektros įrenginių izoliacija tenkina EĮĮT ir EETET reikalavimus, išskyrus elektros įrenginių, kurių sąraše numeriai šie:
Bandė: |  | darbų vadovas |  | Jonas petraitis
|  | (pareigos) |  | (vardas, pavardė)
2025-04-17
(matavimų atlikimo data)

## 12 priedas
12 priedas
Trasų valymo, šakų genėjimo ir atskirų medžių iškirtimo atliktų darbų protokolas
Objekto pavadinimas: |  |  | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
Darbų atlikimo data: |  |  | 2025-04-17
Eil. Nr. | Protarpis | Trasų valymas 100m2 (arai) |  | Atskirų medžių iškirtimas, vnt. |  | Medžių šakų genėjimas (1 medis), vnt. |  | Pastabos
|  | Užsakyta | Atlikta | Užsakyta | Atlikta | Užsakyta | Atlikta
1 | KS5988 - KS33819 | 6 | 6 | 2 | 2
2 | N-410 | 2 | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Viso kiekis: |  | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0
Rangovo atstovas |  |  |  |  | AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovas
darbų vadovas |  |  |  |  | AB Vilniaus TEG inžinierius
(pareigos) |  |  |  |  | (pareigos)
Aidas Tirlikas |  |  |  |  | antanas Grigas
(vardas, pavardė) |  |  |  |  | (vardas, pavardė)

## Užveržimo momentai KAS (hidden)
0.4 | kV KABELIO PRIJUNGIMO KONTAKTŲ UŽVERŽIMO MOMENTŲ PATIKRINIMO
| PROTOKOLAS NR. |  | 2025-04-17
Užsakovas | AB ESO
(įmonės pavadinimas)
Objektas | Vilniaus g. Kaunas, Lietuva, E2327272
(pavadinimas)
KAS-30941 | Užveržimo momentas, Nm |  | Varžto sriegio skersmuo, mm
Fazė A | 25 |  | M6
Fazė B | 25 |  | M6
Fazė C | 3.5 |  | M6
Fazė PEN | 35 |  | M10
Išvada: | užveržimo momentai atitinka reikalaujamus.
Asmuo, atsakingas už matavimo rezultatus:
darbų vadovas |  | Jonas petraitis
(pareigos) |  | (vardas, pavardė)
2025-04-17
(matavimų atlikimo data)